## 00_BACA_DULU
NMM Model Input Workbook
Apa ini | Kontrak pengisian data antara Enterprise Data PLN dan generator CIM EQ.
Bukan apa | Bukan pengganti ED, dan bukan tempat menyalin ulang isi ED.
Isi | HANYA yang ED tidak punya: susunan bay, sambungan antar-GI, parameter, beban.
PEMBAGIAN SUMBER
Sheet 01-04 | Topologi. Sumber: SLD P2B / SLD engine. Jarang berubah.
Sheet 05-06 | Parameter. Sumber: database setting & dokumen perhitungan setting.
Sheet 07-08 | Operasi. Sumber: laporan bulanan P2B / Buku Kerawanan. Sering di-refresh.
Sheet 09 | Register asumsi. Wajib untuk setiap nilai ber-confidence ASSUMED.
Sheet 10 | Khusus GI berkonfigurasi 1-1/2 CB (diameter), mis. GIS Celukan Bawang.
Sheet 11-12 | Skenario/snapshot dan aliran penghantar. Bukan nilai EQ biasa.
TIGA KONSEP BERBEDA
skema_busbar (sheet 01) | Properti GI: DOUBLE / SINGLE / SINGLE_SECTION / ONE_HALF_CB.
Semua bay di GI itu mengikutinya. Bukan properti bay.
phi (sheet 04) | Properti RUAS penghantar: jumlah sirkit menuju satu GI.
'Single phi' = hanya 1 sirkit ke arah GI itu (N-1 tidak terpenuhi).
Tidak ada hubungannya dengan susunan bay atau busbar.
jenis_nilai (sheet 07) | Konteks angka: SNAPSHOT / RERATA / PUNCAK / DUMMY.
Satu angka beban tidak bermakna tanpa skenario saat diukur.
BEBAN vs ALIRAN
Panah turun di GI | Itu BEBAN -> sheet 07_BEBAN.
Angka pada garis antar-GI | Itu ALIRAN -> sheet 12_ALIRAN.
Jangan tertukar | Aliran penghantar adalah AKIBAT dari beban GI tujuan.
Menjadikannya objek beban = menghitung beban dua kali.
Validator menolak p_mw yang sama persis dengan aliran menuju GI itu.
ATURAN WAJIB
1. Kolom sumber | Setiap baris parameter wajib menyebut sumbernya. Ini jadi plnnmm:provenance.
2. bay_id kunci | Semua sheet merujuk bay_id, bukan nama bay. Nama bay PLN tidak konsisten.
3. Kosong bukan nol | Nilai belum diketahui DIKOSONGKAN. Jangan isi 0. Nol berarti nol sungguhan.
4. Sheet 07 terpisah | Refresh beban bulanan tidak boleh menyentuh sheet 01-06.
5. Asumsi tercatat | confidence=ASSUMED tanpa baris di sheet 09 akan ditolak validator.
STATUS TEMPLATE BAY
Peringatan | Sheet 03_TEMPLATE adalah REKONSTRUKSI dari canonical draft Gilimanuk,
BUKAN standar bay PLN resmi. Wajib divalidasi engineer sebelum dipakai produksi.
Busbar Bali | Hanya AIS Pesanggaran yang VERIFIED (buku eksplisit: single busbar
dengan 1 bus section). Sisanya INFERRED. 'Tidak disebut single busbar'
BUKAN bukti double busbar.
Dasar | 13 bay pada Gilimanuk_NMM_POC_Canonical_Draft.xml: 9 bay penghantar,
2 bay trafo, 1 bay generator, 1 bay kopel -- semuanya pola double busbar.
KOLOM ED
ed_functloc | Dikosongkan untuk sekarang. ED belum tersedia. Kolom sudah disiapkan
supaya pemetaan nanti tidak mengubah struktur workbook.
Tanda * | Kolom berbintang = wajib diisi. Sel kuning = kolom wajib.
Baris contoh | Baris data yang ada adalah CONTOH dari GI Gilimanuk. Ganti dengan data asli.

## 01_GI
Daftar gardu induk. Satu baris = satu GI fisik. Sheet ini mencegah masalah 360 objek Substation untuk 19 nama GI. skema_busbar adalah properti GI, BUKAN properti bay -- template bay di sheet 03 harus konsisten dengan nilai di sini (ditegakkan validator). PERINGATAN: 'tidak disebut single busbar di buku' bukan bukti double busbar. Pakai INFERRED kecuali ada pernyataan eksplisit.
gi_id * | gi_nama * | uit | upt | skema_busbar * | jml_bus_section | busbar_sumber * | busbar_confidence * | busbar_dok_ref | nama_gbr62 | ed_functloc_root | sld_ref | catatan
GIL | GI GILIMANUK | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 243-244 | GI GLNUK |  | SLD Bali 2026 | Buku: 'salah satu bus yang operasi' -> double busbar. Bus Section diusulkan COD 2026.
BWI | GI BANYUWANGI | UIT JBM |  | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI BWNGI |  | SLD Bali 2026 | GI lawan di sisi Jawa Timur; pangkal SKLT Jawa-Bali
NEG | GI NEGARA | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI NGARA |  | SLD Bali 2026
CLB | PLTU CELUKAN BAWANG | UIT JBM | UPT BALI | ONE_HALF_CB | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | PLTU CLBWG |  | SLD Bali 2026 | Konfigurasi 1-1/2 CB (diameter). Unit dasar = DIAMETER; CB tengah dipakai bersama 2 sirkit. Isi sheet 10_DIAMETER.
PMR | GI PEMARON | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI PMRON |  | SLD Bali 2026 | Lokasi PLTD Sewa Tahap-1 (60 MW) & Tahap-2 (50 MW) (Kerawanan hal. 239)
KPL | GI KAPAL | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 243 | GI KAPAL |  | SLD Bali 2026 | GI simpul sub sistem Bali. Bus Section diusulkan COD 2030.
PSG-AIS | AIS PESANGGARAN | UIT JBM | UPT BALI | SINGLE_SECTION | 2 | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 244 | GI PSGRN |  | SLD Bali 2026 | BUKU EKSPLISIT: 'single busbar dengan 1 bus section' (Timur 108 MW, Barat 125 MW). Busbar baru diusulkan COD 2026.
PSG-GIS | GIS PESANGGARAN | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE_SECTION | 2 | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 245 | GIS PSGRN |  | SLD Bali 2026 | Section Utara (503 MW) dan Selatan (45,6 MW). Skema busbar per section belum eksplisit.
GNYAR | GI GIANYAR | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI GNYAR |  | SLD Bali 2026 | 2 trafo 60 MVA + 1 trafo mobile 30 MVA (Kerawanan hal. 244). Kapasitor 1x50 MVAR.
BTRTI | GI BATURITI | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI BTRTI |  | SLD Bali 2026 | Titik OLS tahapan 1-4 (Kerawanan hal. 241)
PNGAN | GI PAYANGAN | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI PNGAN |  | SLD Bali 2026
AMPRA | GI AMLAPURA | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI AMPRA |  | SLD Bali 2026
KUBU | GI KUBU | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI KUBU |  | SLD Bali 2026 | Lokasi PLTD Sewa Tahap-3 (170 MW), COD bertahap 2026 (Kerawanan hal. 239)
SANUR | GI SANUR | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI SANUR |  | SLD Bali 2026 | Kapasitor 1x25 MVAR
PBIAN | GI PADANG SAMBIAN | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI PBIAN |  | SLD Bali 2026 | Kapasitor 1x30 MVAR
PKLOD | GI PEMECUTAN KELOD | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI PKLOD |  | SLD Bali 2026 | Titik OLS 283,2 MW (Kerawanan hal. 242)
TNLOT | GIS TANAH LOT | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GIS TNLOT |  | SLD Bali 2026
ASARI | GI ANTOSARI | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI ASARI |  | SLD Bali 2026
BNDRA | GIS BANDARA | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GIS BANDARA |  | SLD Bali 2026
PECATU | GIS PECATU | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GIS PECATU |  | SLD Bali 2026 | docs/09 menandai Pecatu perlu rekonsiliasi tanggal efektif/label operasional
NSDUA | GI NUSA DUA | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026 | GI NSDUA |  | SLD Bali 2026
PLTS | GI PLTS | UIT JBM | UPT BALI | DOUBLE | 1 | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026 | GI PLTS |  | SLD Bali 2026 | Gambar 6.2 menunjukkan 0,0 MW. Identitas dan skema busbar belum jelas.

## 02_BAY
INTI WORKBOOK. Satu baris = satu bay. Kolom bus_normal menyatakan rel mana yang normal masuk (menjadi Switch.normalOpen di CIM); isi '-' untuk bay kopel. template_id menentukan CB/DS/Terminal/ConnectivityNode apa yang dibangkitkan otomatis.
bay_id * | gi_id * | bay_nama * | bay_tipe * | tegangan_kv * | template_id * | bus_normal * | ed_functloc | sld_ref | sumber * | confidence * | catatan
GIL-150-BAY-BWI-C1 | GIL | LINE BAY BWI-C1 GILIMANUK | PENGHANTAR | 150 | BAY_PHT_DB_150 | A |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
GIL-150-BAY-BWI-C2 | GIL | LINE BAY BWI-C2 GILIMANUK | PENGHANTAR | 150 | BAY_PHT_DB_150 | B |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
GIL-150-BAY-NEG-C1 | GIL | LINE BAY NEG-C1 GILIMANUK | PENGHANTAR | 150 | BAY_PHT_DB_150 | A |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
GIL-150-BAY-TRF1 | GIL | TRANSFORMER BAY TRF1 GILIMANUK | TRAFO | 150 | BAY_TRF_DB_150 | A |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
GIL-150-BAY-TRF2 | GIL | TRANSFORMER BAY TRF2 GILIMANUK | TRAFO | 150 | BAY_TRF_DB_150 | B |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
GIL-150-BAY-GEN1 | GIL | GENERATOR BAY PLTG GILIMANUK | GENERATOR | 150 | BAY_GEN_DB_150 | B |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | ASSUMED | Susunan GSU perlu konfirmasi
GIL-150-BAY-COUPLER | GIL | BUS COUPLER GILIMANUK 150 kV | KOPEL | 150 | BAY_KOPEL_DB_150 | - |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | INFERRED
CLB-150-DIA-1 | CLB | DIAMETER 1 GIS CELUKAN BAWANG | DIAMETER | 150 | BAY_DIAMETER_150 | - |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | ASSUMED | 1-1/2 CB; isi sheet 10_DIAMETER
CLB-150-DIA-2 | CLB | DIAMETER 2 GIS CELUKAN BAWANG | DIAMETER | 150 | BAY_DIAMETER_150 | - |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | ASSUMED | 1-1/2 CB; isi sheet 10_DIAMETER
CLB-150-DIA-3 | CLB | DIAMETER 3 GIS CELUKAN BAWANG | DIAMETER | 150 | BAY_DIAMETER_150 | - |  | SLD Bali 2026 | SLD_P2B | ASSUMED | 1-1/2 CB; isi sheet 10_DIAMETER

## 03_TEMPLATE
KAMUS SUSUNAN BAY -- REKONSTRUKSI, BUKAN STANDAR PLN RESMI. Diturunkan dari 13 bay pada Gilimanuk canonical draft di repo ini. Setiap baris wajib divalidasi engineer terhadap SLD sebelum dipakai produksi. CT/PT/arrester belum dimasukkan; tambahkan bila SLD memuatnya. Ini satu-satunya sheet yang berlaku nasional -- sheet lain per-GI.
template_id * | deskripsi * | skema_bus * | urutan_alat * | jumlah_cb * | jumlah_ds * | status_rekonstruksi * | dasar_rekonstruksi *
BAY_PHT_DB_150 | Bay penghantar, double busbar 150 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,DS_BUS_B,CB,DS_LINE | 1 | 3 | INFERRED | Rekonstruksi dari 9 line bay Gilimanuk canonical draft
BAY_TRF_DB_150 | Bay trafo, double busbar 150 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,DS_BUS_B,CB,DS_TRAFO | 1 | 3 | INFERRED | Rekonstruksi dari 2 transformer bay Gilimanuk canonical draft
BAY_GEN_DB_150 | Bay generator + GSU, double busbar 150 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,DS_BUS_B,CB,DS_GSU | 1 | 3 | ASSUMED | Rekonstruksi dari 1 generator bay; susunan GSU belum terkonfirmasi
BAY_KOPEL_DB_150 | Bay kopel bus 150 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,CB,DS_BUS_B | 1 | 2 | INFERRED | Rekonstruksi dari bus coupler bay Gilimanuk canonical draft
BAY_PHT_SB_150 | Bay penghantar, single busbar 150 kV | SINGLE | DS_BUS,CB,DS_LINE | 1 | 2 | INFERRED | Rekonstruksi dari GI_Gill focused model (1 busbar, 2 DS per bay)
BAY_TRF_SB_150 | Bay trafo, single busbar 150 kV | SINGLE | DS_BUS,CB,DS_TRAFO | 1 | 2 | INFERRED | Rekonstruksi dari GI_Gill focused model
BAY_PHT_SS_150 | Bay penghantar, single busbar + bus section 150 kV | SINGLE_SECTION | DS_BUS,CB,DS_LINE | 1 | 2 | INFERRED | Untuk AIS Pesanggaran (Kerawanan hal. 244); bay sama seperti single busbar, section dibentuk oleh bay BUS_SECTION
BAY_SECTION_150 | Bay bus section (pemisah antar section busbar) 150 kV | SINGLE_SECTION | DS_SEC_1,CB,DS_SEC_2 | 1 | 2 | INFERRED | Pemisah Section Timur/Barat AIS Pesanggaran (Kerawanan hal. 244)
BAY_DIAMETER_150 | Diameter 1-1/2 CB: 3 CB melayani 2 sirkit | ONE_HALF_CB | DS_BUS_A,CB1,DS_S1_A,[SIRKIT-1],DS_S1_B,CB2_TENGAH,DS_S2_A,[SIRKIT-2],DS_S2_B,CB3,DS_BUS_B | 3 | 6 | INFERRED | GIS Celukan Bawang (SLD Bali 2026). CB2 dipakai BERSAMA oleh sirkit 1 dan 2 -- satu bay != satu CB
BAY_PHT_DB_500 | Bay penghantar, double busbar 500 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,DS_BUS_B,CB,DS_LINE | 1 | 3 | UNKNOWN | Belum ada bukti SLD 500 kV; placeholder
BAY_TRF_DB_500 | Bay trafo/IBT, double busbar 500 kV | DOUBLE | DS_BUS_A,DS_BUS_B,CB,DS_TRAFO | 1 | 3 | UNKNOWN | Belum ada bukti SLD 500 kV; placeholder

## 04_SAMBUNGAN
Relasi antar-GI. Satu baris = SATU SIRKIT; beberapa baris dengan ruas_id sama membentuk satu ruas penghantar. phi = istilah operasional PLN untuk jumlah sirkit menuju satu GI: 'single phi' berarti hanya satu sirkit ke arah GI tersebut (tidak memenuhi N-1). Ini properti RUAS, bukan properti bay -- jangan dicampur dengan skema busbar di sheet 01. GI lawan DITETAPKAN manusia di sini, bukan hasil tebak string dari description. Kandidat boleh di-prefill dari description dan nhftui:info (SIRKIT1/SIRKIT2), tetap wajib dikonfirmasi.
ruas_id * | dari_gi * | ke_gi * | nama_ruas * | phi * | jml_sirkit * | sirkit_ke * | sambungan_id * | dari_bay * | ke_bay | sumber * | confidence * | dok_ref | catatan
RUAS-GIL-BWI | GIL | BWI | SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI | MULTI | 4 | 1 | PHT-GIL-BWI-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 239 | Buku menyebut SKLT #1-4
RUAS-GIL-BWI | GIL | BWI | SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI | MULTI | 4 | 2 | PHT-GIL-BWI-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 239
RUAS-GIL-BWI | GIL | BWI | SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI | MULTI | 4 | 3 | PHT-GIL-BWI-C3 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 239
RUAS-GIL-BWI | GIL | BWI | SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI | MULTI | 4 | 4 | PHT-GIL-BWI-C4 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 239
RUAS-GIL-NEG | GIL | NEG | SUTT 150kV GILIMANUK - NEGARA | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-GIL-NEG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GIL-NEG | GIL | NEG | SUTT 150kV GILIMANUK - NEGARA | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-GIL-NEG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GIL-CLB | GIL | CLB | SUTT 150kV GILIMANUK - CELUKAN BAWANG | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-GIL-CLB-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GIL-CLB | GIL | CLB | SUTT 150kV GILIMANUK - CELUKAN BAWANG | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-GIL-CLB-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-CLB-PMR | CLB | PMR | SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - PEMARON | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-CLB-PMR-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-CLB-PMR | CLB | PMR | SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - PEMARON | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-CLB-PMR-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-CLB-KPL | CLB | KPL | SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - KAPAL | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-CLB-KPL-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 241 | Buku: 'Celukan Bawang - Kapal #1,2'
RUAS-CLB-KPL | CLB | KPL | SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - KAPAL | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-CLB-KPL-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 241
RUAS-PMR-BTRTI | PMR | BTRTI | SUTT 150kV PEMARON - BATURITI | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PMR-BTRTI-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 241 | Buku: 'Pemaron - Baturiti #1,2'
RUAS-PMR-BTRTI | PMR | BTRTI | SUTT 150kV PEMARON - BATURITI | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PMR-BTRTI-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 241
RUAS-BTRTI-PNGAN | BTRTI | PNGAN | SUTT 150kV BATURITI - PAYANGAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-BTRTI-PNGAN-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BTRTI-PNGAN | BTRTI | PNGAN | SUTT 150kV BATURITI - PAYANGAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-BTRTI-PNGAN-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BTRTI-GNYAR | BTRTI | GNYAR | SUTT 150kV BATURITI - GIANYAR | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-BTRTI-GNYAR-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BTRTI-GNYAR | BTRTI | GNYAR | SUTT 150kV BATURITI - GIANYAR | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-BTRTI-GNYAR-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PNGAN-GNYAR | PNGAN | GNYAR | SUTT 150kV PAYANGAN - GIANYAR | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PNGAN-GNYAR-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PNGAN-GNYAR | PNGAN | GNYAR | SUTT 150kV PAYANGAN - GIANYAR | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PNGAN-GNYAR-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-NEG-ASARI | NEG | ASARI | SUTT 150kV NEGARA - ANTOSARI | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-NEG-ASARI-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-NEG-ASARI | NEG | ASARI | SUTT 150kV NEGARA - ANTOSARI | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-NEG-ASARI-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-ASARI-TNLOT | ASARI | TNLOT | SUTT 150kV ANTOSARI - TANAH LOT | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-ASARI-TNLOT-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-ASARI-TNLOT | ASARI | TNLOT | SUTT 150kV ANTOSARI - TANAH LOT | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-ASARI-TNLOT-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-TNLOT-KPL | TNLOT | KPL | SUTT 150kV TANAH LOT - KAPAL | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-TNLOT-KPL-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-TNLOT-KPL | TNLOT | KPL | SUTT 150kV TANAH LOT - KAPAL | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-TNLOT-KPL-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GNYAR-AMPRA | GNYAR | AMPRA | SUTT 150kV GIANYAR - AMLAPURA | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-GNYAR-AMPRA-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GNYAR-AMPRA | GNYAR | AMPRA | SUTT 150kV GIANYAR - AMLAPURA | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-GNYAR-AMPRA-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-AMPRA-KUBU | AMPRA | KUBU | SUTT 150kV AMLAPURA - KUBU | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-AMPRA-KUBU-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-AMPRA-KUBU | AMPRA | KUBU | SUTT 150kV AMLAPURA - KUBU | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-AMPRA-KUBU-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GNYAR-SANUR | GNYAR | SANUR | SUTT 150kV GIANYAR - SANUR | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-GNYAR-SANUR-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-GNYAR-SANUR | GNYAR | SANUR | SUTT 150kV GIANYAR - SANUR | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-GNYAR-SANUR-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PSG-SANUR | PSG-GIS | SANUR | SUTT 150kV PESANGGARAN - SANUR | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PSG-SANUR-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PSG-SANUR | PSG-GIS | SANUR | SUTT 150kV PESANGGARAN - SANUR | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PSG-SANUR-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-KPL-PBIAN | KPL | PBIAN | SUTT 150kV KAPAL - PADANG SAMBIAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-KPL-PBIAN-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 242 | Buku menyebut N-2 Kapal - Padang Sambian
RUAS-KPL-PBIAN | KPL | PBIAN | SUTT 150kV KAPAL - PADANG SAMBIAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-KPL-PBIAN-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 242
RUAS-KPL-PKLOD | KPL | PKLOD | SUTT 150kV KAPAL - PEMECUTAN KELOD | SINGLE | 1 | 1 | PHT-KPL-PKLOD-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 242 | BUKU EKSPLISIT: '1 sirkit dengan Inom 973 A' -> single phi
RUAS-PBIAN-PSG | PBIAN | PSG-GIS | SUTT 150kV PADANG SAMBIAN - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PBIAN-PSG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PBIAN-PSG | PBIAN | PSG-GIS | SUTT 150kV PADANG SAMBIAN - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PBIAN-PSG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-KPL-PSG | KPL | PSG-GIS | SUTT 150kV KAPAL - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-KPL-PSG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026 | Keberadaan ruas belum pasti
RUAS-KPL-PSG | KPL | PSG-GIS | SUTT 150kV KAPAL - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-KPL-PSG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026
RUAS-BNDRA-PKLOD | BNDRA | PKLOD | SKTT 150kV BANDARA - PEMECUTAN KELOD | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-BNDRA-PKLOD-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BNDRA-PKLOD | BNDRA | PKLOD | SKTT 150kV BANDARA - PEMECUTAN KELOD | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-BNDRA-PKLOD-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BNDRA-PECATU | BNDRA | PECATU | SKTT 150kV BANDARA - PECATU | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-BNDRA-PECATU-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BNDRA-PECATU | BNDRA | PECATU | SKTT 150kV BANDARA - PECATU | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-BNDRA-PECATU-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PECATU-NSDUA | PECATU | NSDUA | SKTT 150kV PECATU - NUSA DUA | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PECATU-NSDUA-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PECATU-NSDUA | PECATU | NSDUA | SKTT 150kV PECATU - NUSA DUA | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PECATU-NSDUA-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-NSDUA-PSG | NSDUA | PSG-GIS | SKTT 150kV NUSA DUA - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-NSDUA-PSG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-NSDUA-PSG | NSDUA | PSG-GIS | SKTT 150kV NUSA DUA - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-NSDUA-PSG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PKLOD-PSG | PKLOD | PSG-GIS | SUTT 150kV PEMECUTAN KELOD - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PKLOD-PSG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-PKLOD-PSG | PKLOD | PSG-GIS | SUTT 150kV PEMECUTAN KELOD - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PKLOD-PSG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | INFERRED | Single Line Bali 2026
RUAS-BNDRA-PSG | BNDRA | PSG-GIS | SKTT 150kV BANDARA - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-BNDRA-PSG-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026 | Keberadaan ruas belum pasti
RUAS-BNDRA-PSG | BNDRA | PSG-GIS | SKTT 150kV BANDARA - PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-BNDRA-PSG-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026
RUAS-PSGAIS-PSGGIS | PSG-AIS | PSG-GIS | HUBUNGAN AIS - GIS PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 1 | PHT-PSGAIS-PSGGIS-C1 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026 | Bentuk hubungan AIS-GIS belum pasti
RUAS-PSGAIS-PSGGIS | PSG-AIS | PSG-GIS | HUBUNGAN AIS - GIS PESANGGARAN | DOUBLE | 2 | 2 | PHT-PSGAIS-PSGGIS-C2 | GIL-150-BAY-NEG-C1 |  | SLD_P2B | UNKNOWN | Single Line Bali 2026

## 05_SALURAN
Impedansi saluran dari database setting. KOSONGKAN sel yang belum diketahui -- jangan isi 0. Nilai 0 pada r/bch adalah akar masalah data PLN yang sudah tercatat di CLAUDE.md; validator akan menolak 0 yang tidak disertai confidence VERIFIED.
nama_pht * | sambungan_id * | r_ohm | x_ohm | b_us | panjang_km | konduktor | ikha_a | sumber * | confidence * | dok_ref | tgl_data
SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI #1 | PHT-GIL-BWI-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI #2 | PHT-GIL-BWI-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI #3 | PHT-GIL-BWI-C3 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKLT 150kV GILIMANUK - BANYUWANGI #4 | PHT-GIL-BWI-C4 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GILIMANUK - NEGARA #1 | PHT-GIL-NEG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GILIMANUK - NEGARA #2 | PHT-GIL-NEG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GILIMANUK - CELUKAN BAWANG #1 | PHT-GIL-CLB-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GILIMANUK - CELUKAN BAWANG #2 | PHT-GIL-CLB-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - PEMARON #1 | PHT-CLB-PMR-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - PEMARON #2 | PHT-CLB-PMR-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - KAPAL #1 | PHT-CLB-KPL-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV CELUKAN BAWANG - KAPAL #2 | PHT-CLB-KPL-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PEMARON - BATURITI #1 | PHT-PMR-BTRTI-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PEMARON - BATURITI #2 | PHT-PMR-BTRTI-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV BATURITI - PAYANGAN #1 | PHT-BTRTI-PNGAN-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV BATURITI - PAYANGAN #2 | PHT-BTRTI-PNGAN-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV BATURITI - GIANYAR #1 | PHT-BTRTI-GNYAR-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV BATURITI - GIANYAR #2 | PHT-BTRTI-GNYAR-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PAYANGAN - GIANYAR #1 | PHT-PNGAN-GNYAR-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PAYANGAN - GIANYAR #2 | PHT-PNGAN-GNYAR-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV NEGARA - ANTOSARI #1 | PHT-NEG-ASARI-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV NEGARA - ANTOSARI #2 | PHT-NEG-ASARI-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV ANTOSARI - TANAH LOT #1 | PHT-ASARI-TNLOT-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV ANTOSARI - TANAH LOT #2 | PHT-ASARI-TNLOT-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV TANAH LOT - KAPAL #1 | PHT-TNLOT-KPL-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV TANAH LOT - KAPAL #2 | PHT-TNLOT-KPL-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GIANYAR - AMLAPURA #1 | PHT-GNYAR-AMPRA-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GIANYAR - AMLAPURA #2 | PHT-GNYAR-AMPRA-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV AMLAPURA - KUBU #1 | PHT-AMPRA-KUBU-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV AMLAPURA - KUBU #2 | PHT-AMPRA-KUBU-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GIANYAR - SANUR #1 | PHT-GNYAR-SANUR-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV GIANYAR - SANUR #2 | PHT-GNYAR-SANUR-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PESANGGARAN - SANUR #1 | PHT-PSG-SANUR-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PESANGGARAN - SANUR #2 | PHT-PSG-SANUR-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV KAPAL - PADANG SAMBIAN #1 | PHT-KPL-PBIAN-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV KAPAL - PADANG SAMBIAN #2 | PHT-KPL-PBIAN-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV KAPAL - PEMECUTAN KELOD #1 | PHT-KPL-PKLOD-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PADANG SAMBIAN - PESANGGARAN #1 | PHT-PBIAN-PSG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PADANG SAMBIAN - PESANGGARAN #2 | PHT-PBIAN-PSG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV KAPAL - PESANGGARAN #1 | PHT-KPL-PSG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV KAPAL - PESANGGARAN #2 | PHT-KPL-PSG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PEMECUTAN KELOD #1 | PHT-BNDRA-PKLOD-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PEMECUTAN KELOD #2 | PHT-BNDRA-PKLOD-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PECATU #1 | PHT-BNDRA-PECATU-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PECATU #2 | PHT-BNDRA-PECATU-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV PECATU - NUSA DUA #1 | PHT-PECATU-NSDUA-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV PECATU - NUSA DUA #2 | PHT-PECATU-NSDUA-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV NUSA DUA - PESANGGARAN #1 | PHT-NSDUA-PSG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV NUSA DUA - PESANGGARAN #2 | PHT-NSDUA-PSG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PEMECUTAN KELOD - PESANGGARAN #1 | PHT-PKLOD-PSG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SUTT 150kV PEMECUTAN KELOD - PESANGGARAN #2 | PHT-PKLOD-PSG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PESANGGARAN #1 | PHT-BNDRA-PSG-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
SKTT 150kV BANDARA - PESANGGARAN #2 | PHT-BNDRA-PSG-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
HUBUNGAN AIS - GIS PESANGGARAN #1 | PHT-PSGAIS-PSGGIS-C1 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN
HUBUNGAN AIS - GIS PESANGGARAN #2 | PHT-PSGAIS-PSGGIS-C2 | [6 empty] | DB_SETTING | UNKNOWN

## 06_TRAFO
Data trafo. Sebagian (MVA, winding kV) kemungkinan ada di ED; sisanya (Z%, X/R, vektor group) dari dokumen perhitungan setting. Catatan: file aset PoC berisi trafo dengan winding 150/150 kV -- periksa hv_kv dan lv_kv tidak sama.
trafo_id * | gi_id * | bay_id * | mva | hv_kv | lv_kv | tv_kv | vektor_group | z_persen | x_r | tap_nominal | pentanahan | sumber * | confidence * | dok_ref
GIL-TRF1 | GIL | GIL-150-BAY-TRF1 |  | 150 | 20 | [6 empty] | DOK_SETTING | UNKNOWN
GIL-TRF2 | GIL | GIL-150-BAY-TRF2 |  | 150 | 20 | [6 empty] | DOK_SETTING | UNKNOWN

## 07_BEBAN
Beban dari laporan P2B / Buku Kerawanan. SHEET PALING SERING DI-REFRESH -- itu sebabnya dipisah dari sheet topologi 01-04. skenario_id WAJIB: satu angka beban tidak bermakna tanpa kondisi sistem saat diukur. Gambar 6.2 Buku Kerawanan adalah SNAPSHOT 15 Mei 2026 19:00 WITA (beban puncak diversity 1.296 MW), bukan beban normal dan bukan rating. Daftarkan tiap skenario di sheet 11_SKENARIO. titik_ukur wajib: angka di sisi 150 kV bukan konsumsi sisi 20 kV (ada rugi trafo). JANGAN membuat objek beban dari angka aliran daya PENGHANTAR -- itu beban ganda: aliran penghantar adalah AKIBAT dari beban GI tujuan yang sudah dimodelkan.
beban_id * | gi_id * | skenario_id * | jenis_nilai * | p_mw | q_mvar | cos_phi | titik_ukur * | trafo_id | sumber * | confidence * | dok_ref
BEBAN-GIL-BP26 | GIL | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 5.5 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-NEG-BP26 | NEG | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 28.8 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-PMR-BP26 | PMR | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 64.7 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | ASSUMED | Kerawanan Gbr 6.2 (tanda panah hijau, arah belum pasti)
BEBAN-BTRTI-BP26 | BTRTI | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 20.2 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-PNGAN-BP26 | PNGAN | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 71.1 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-GNYAR-BP26 | GNYAR | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 111.1 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-AMPRA-BP26 | AMPRA | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 37.6 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-KUBU-BP26 | KUBU | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 16.5 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-SANUR-BP26 | SANUR | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 138.5 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-KPL-BP26 | KPL | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 160.7 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-PBIAN-BP26 | PBIAN | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 100.1 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-PKLOD-BP26 | PKLOD | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 160.9 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-TNLOT-BP26 | TNLOT | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 38.5 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-ASARI-BP26 | ASARI | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 18 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-BNDRA-BP26 | BNDRA | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 48.4 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-PECATU-BP26 | PECATU | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 54.6 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
BEBAN-NSDUA-BP26 | NSDUA | BP-2026-05-15 | SNAPSHOT | 78.3 |  |  | SISI_150KV |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2

## 08_PEMBANGKIT
Pembangkit dan trafo penaik (GSU). Laporan PoC mencatat koneksi generator disimplifikasi dan GSU belum selalu terwakili -- isi gsu_mva/gsu_z bila ada.
gen_id * | gi_id * | bay_id * | jenis | mw_maks | mw_min | mvar_min | mvar_maks | kv_gen | gsu_mva | gsu_z_persen | sumber * | confidence *
GIL-PLTG | GIL | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTG | 126.4 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | INFERRED
CLB-U1 | CLB | CLB-150-DIA-1 | PLTU | 125 | [6 empty] | SLD_P2B | INFERRED
CLB-U2 | CLB | CLB-150-DIA-2 | PLTU | 125 | [6 empty] | SLD_P2B | INFERRED
CLB-U3 | CLB | CLB-150-DIA-3 | PLTU | 130 | [6 empty] | SLD_P2B | INFERRED
PMR-PLTG | PMR | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTG | 196.5 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | INFERRED
PMR-PLTD-SEWA | PMR | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTD_SEWA | 110 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | INFERRED
KUBU-PLTD-SEWA | KUBU | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTD_SEWA | 170 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | INFERRED
PSGAIS-KIT | PSG-AIS | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTDG | 159.6 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | INFERRED
PSG-KIT-279 | PSG-GIS | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTDG | 279.5 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | ASSUMED
PLTS-1 | PLTS | GIL-150-BAY-GEN1 | PLTS | 0 | [6 empty] | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN

## 10_DIAMETER
KHUSUS GI BERKONFIGURASI 1-1/2 CB (diameter). Isi hanya untuk GI dengan skema_busbar=ONE_HALF_CB. Pada 1-1/2 CB, satu diameter berisi 3 CB yang melayani 2 sirkit, dan CB TENGAH DIPAKAI BERSAMA oleh kedua sirkit. Karena itu asumsi 'satu bay = satu CB' TIDAK berlaku, dan template bay double busbar tidak boleh dipakai di sini. Generator CIM harus membuat CB tengah SATU objek Breaker dengan dua Terminal, bukan dua Breaker terpisah -- bila salah, N-1 dan aliran daya akan keliru.
diameter_id * | gi_id * | bay_id * | posisi_1 * | posisi_1_tipe * | posisi_2 | posisi_2_tipe | cb_tengah_bersama * | sumber * | confidence * | dok_ref | catatan
CLB-DIA-1 | CLB | CLB-150-DIA-1 | U1 GENERATOR 125 MW | GENERATOR |  | PENGHANTAR | YA | SLD_P2B | ASSUMED | Single Line Bali 2026 | Pasangan posisi_2 belum terbaca dari gambar; wajib dikonfirmasi ke SLD resolusi penuh
CLB-DIA-2 | CLB | CLB-150-DIA-2 | U2 GENERATOR 125 MW | GENERATOR |  | PENGHANTAR | YA | SLD_P2B | ASSUMED | Single Line Bali 2026
CLB-DIA-3 | CLB | CLB-150-DIA-3 | U3 GENERATOR 130 MW | GENERATOR | TFT 60 MVA | TRAFO | YA | SLD_P2B | ASSUMED | Single Line Bali 2026

## 11_SKENARIO
Daftar skenario/snapshot. Setiap baris di 07_BEBAN merujuk satu skenario di sini. Ini memenuhi pemisahan yang diwajibkan CLAUDE.md: rating aset, posisi normal, state skenario, dan nilai snapshot adalah empat hal berbeda dan tidak boleh dicampur. Nilai snapshot TIDAK BOLEH diekspor sebagai nilai EQ biasa; ia milik companion skenario. Status buka/tutup skenario juga tidak boleh disajikan sebagai Switch.normalOpen standar.
skenario_id * | nama * | tanggal * | jam | zona_waktu | beban_sistem_mw | kondisi * | sumber * | dok_ref | catatan
BP-2026-05-15 | Beban puncak diversity Bali 2026 | 2026-05-15 | 19:00 | WITA | 1296 | Normal, seluruh sirkit operasi | BUKU_KERAWANAN | Kerawanan SJB 2026 Gbr 6.2 | Realisasi aliran daya subsistem Bali. Nilai ini SNAPSHOT, bukan rating dan bukan beban normal.

## 12_ALIRAN
Aliran daya penghantar per skenario, dari Gambar 6.2 Buku Kerawanan. PERINGATAN PALING PENTING DI WORKBOOK INI: angka di sini TIDAK BOLEH diubah menjadi objek EnergyConsumer/ConformLoad. Aliran penghantar adalah AKIBAT dari beban GI tujuan yang sudah dimodelkan di 07_BEBAN; menjadikannya beban tambahan akan menghitung beban dua kali dan membuat load flow salah. Gunakan sheet ini untuk VALIDASI hasil load flow, bukan sebagai input beban.
aliran_id * | skenario_id * | ruas_id * | sambungan_id | dari_gi * | ke_gi * | p_mw | arah | sumber * | confidence * | dok_ref | catatan
ALIR-BWI-GIL | BP-2026-05-15 | RUAS-GIL-BWI |  | BWI | GIL | 318.5 | BWI->GIL | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 | Transfer SKLT Jawa-Bali. Buku hal. 239: transfer dijaga 270 MW; nilai snapshot lebih tinggi.
ALIR-GIL-NEG | BP-2026-05-15 | RUAS-GIL-NEG |  | GIL | NEG | 233.6 | GIL->NEG | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-GIL-CLB | BP-2026-05-15 | RUAS-GIL-CLB |  | GIL | CLB | 121.7 | GIL->CLB | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2 | Arah dibaca dari posisi angka; perlu konfirmasi
ALIR-CLB-PMR | BP-2026-05-15 | RUAS-CLB-PMR |  | CLB | PMR | 79.7 | CLB->PMR | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-CLB-KPL | BP-2026-05-15 | RUAS-CLB-KPL |  | CLB | KPL | 281.3 | CLB->KPL | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2 | Ruas kritis: Kerawanan hal. 241 membahas N-2 Celukan Bawang - Kapal #1,2
ALIR-CLB-PMR2 | BP-2026-05-15 | RUAS-CLB-PMR |  | CLB | PMR | 6.3 | CLB->PMR | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN | Kerawanan Gbr 6.2 | Angka 6,3 MW dekat PLTU CLBWG; ruas dan arah belum pasti
ALIR-PMR-BTRTI | BP-2026-05-15 | RUAS-PMR-BTRTI |  | PMR | BTRTI | 236.8 | PMR->BTRTI | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 | Ruas OLS; Kerawanan hal. 241 membahas potensi overload
ALIR-BTRTI-PNGAN | BP-2026-05-15 | RUAS-BTRTI-PNGAN |  | BTRTI | PNGAN | 119.2 | BTRTI->PNGAN | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-BTRTI-GNYAR | BP-2026-05-15 | RUAS-BTRTI-GNYAR |  | BTRTI | GNYAR | 88.4 | BTRTI->GNYAR | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-PNGAN-GNYAR | BP-2026-05-15 | RUAS-PNGAN-GNYAR |  | PNGAN | GNYAR | 45.6 | PNGAN->GNYAR | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-NEG-ASARI | BP-2026-05-15 | RUAS-NEG-ASARI |  | NEG | ASARI | 199.4 | NEG->ASARI | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-ASARI-TNLOT | BP-2026-05-15 | RUAS-ASARI-TNLOT |  | ASARI | TNLOT | 178.2 | ASARI->TNLOT | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-TNLOT-KPL | BP-2026-05-15 | RUAS-TNLOT-KPL |  | TNLOT | KPL | 137.3 | TNLOT->KPL | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-GNYAR-AMPRA | BP-2026-05-15 | RUAS-GNYAR-AMPRA |  | GNYAR | AMPRA | 33.9 | GNYAR->AMPRA | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-AMPRA-KUBU | BP-2026-05-15 | RUAS-AMPRA-KUBU |  | AMPRA | KUBU | -3.4 | KUBU->AMPRA | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2 | Nilai negatif = aliran berbalik arah (Kubu memasok Amlapura)
ALIR-GNYAR-SANUR | BP-2026-05-15 | RUAS-GNYAR-SANUR |  | GNYAR | SANUR | 14.7 | GNYAR->SANUR | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-PSG-SANUR | BP-2026-05-15 | RUAS-PSG-SANUR |  | PSG-GIS | SANUR | 155 | PSG->SANUR | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-KPL-PBIAN | BP-2026-05-15 | RUAS-KPL-PBIAN |  | KPL | PBIAN | 174.8 | KPL->PBIAN | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-KPL-PKLOD | BP-2026-05-15 | RUAS-KPL-PKLOD |  | KPL | PKLOD | 75.6 | KPL->PKLOD | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2 | Kerawanan hal. 242: ruas 1 sirkit, Inom 973 A (single phi)
ALIR-PBIAN-PSG | BP-2026-05-15 | RUAS-PBIAN-PSG |  | PBIAN | PSG-GIS | 72.8 | PBIAN->PSG | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-KPL-PSG | BP-2026-05-15 | RUAS-KPL-PSG |  | KPL | PSG-GIS | 2.8 | KPL->PSG | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN | Kerawanan Gbr 6.2 | Ruas belum pasti
ALIR-BNDRA-PKLOD | BP-2026-05-15 | RUAS-BNDRA-PKLOD |  | BNDRA | PKLOD | 25.6 | BNDRA->PKLOD | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-BNDRA-PECATU | BP-2026-05-15 | RUAS-BNDRA-PECATU |  | BNDRA | PECATU | 41.9 | BNDRA->PECATU | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-PECATU-NSDUA | BP-2026-05-15 | RUAS-PECATU-NSDUA |  | PECATU | NSDUA | 12.7 | PECATU->NSDUA | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-NSDUA-PSG | BP-2026-05-15 | RUAS-NSDUA-PSG |  | NSDUA | PSG-GIS | 91.4 | NSDUA->PSG | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2
ALIR-PKLOD-PSG | BP-2026-05-15 | RUAS-PKLOD-PSG |  | PKLOD | PSG-GIS | -39.4 | PSG->PKLOD | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2 | Nilai negatif = Pesanggaran memasok Pemecutan Kelod
ALIR-BNDRA-PSG | BP-2026-05-15 | RUAS-BNDRA-PSG |  | BNDRA | PSG-GIS | 67.2 | BNDRA->PSG | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN | Kerawanan Gbr 6.2 | Ruas belum pasti
ALIR-PSGAIS-PSGGIS | BP-2026-05-15 | RUAS-PSGAIS-PSGGIS |  | PSG-AIS | PSG-GIS | 89.1 | AIS->GIS | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN | Kerawanan Gbr 6.2 | Hubungan AIS-GIS Pesanggaran belum pasti

## 13_TEGANGAN
Tegangan bus terukur per skenario, dari Gambar 6.2. Ini nilai SNAPSHOT (hasil pengukuran), bukan tegangan nominal dan bukan setelan. Berguna untuk memvalidasi hasil load flow: tegangan hasil simulasi seharusnya mendekati nilai di sini pada skenario yang sama. Validator menandai nilai di luar 0,85-1,15 pu sebagai janggal.
tegangan_id * | skenario_id * | gi_id * | kv_terukur * | kv_nominal | pu | sumber * | confidence * | dok_ref | catatan
TEG-GIL-BP26 | BP-2026-05-15 | GIL | 145.5 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-NEG-BP26 | BP-2026-05-15 | NEG | 391 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | UNKNOWN | Kerawanan Gbr 6.2 | JANGGAL: 391,0 kV pada sistem 150 kV (2,6 pu). Kemungkinan salah baca/salah cetak. Jangan dipakai sebelum dicek.
TEG-CLB-BP26 | BP-2026-05-15 | CLB | 150.6 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PMR-BP26 | BP-2026-05-15 | PMR | 149.9 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-BTRTI-BP26 | BP-2026-05-15 | BTRTI | 146.5 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PNGAN-BP26 | BP-2026-05-15 | PNGAN | 149.4 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-GNYAR-BP26 | BP-2026-05-15 | GNYAR | 145.6 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-AMPRA-BP26 | BP-2026-05-15 | AMPRA | 144.1 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-KUBU-BP26 | BP-2026-05-15 | KUBU | 146.3 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-SANUR-BP26 | BP-2026-05-15 | SANUR | 146.5 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-KPL-BP26 | BP-2026-05-15 | KPL | 144.9 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PBIAN-BP26 | BP-2026-05-15 | PBIAN | 144.1 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PKLOD-BP26 | BP-2026-05-15 | PKLOD | 147.1 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-TNLOT-BP26 | BP-2026-05-15 | TNLOT | 143.4 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-ASARI-BP26 | BP-2026-05-15 | ASARI | 145.8 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-BNDRA-BP26 | BP-2026-05-15 | BNDRA | 144.1 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PECATU-BP26 | BP-2026-05-15 | PECATU | 144.3 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-NSDUA-BP26 | BP-2026-05-15 | NSDUA | 145.5 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PSGGIS-BP26 | BP-2026-05-15 | PSG-GIS | 145.7 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2
TEG-PLTS-BP26 | BP-2026-05-15 | PLTS | 143 | 150 |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan Gbr 6.2

## 14_KAPASITOR
Kapasitor shunt, dari kotak 'Kapasitor Operasi' pada Gambar 6.2. Kolom status menyatakan kondisi pada skenario tersebut (OPERASI/LEPAS); itu state skenario, bukan properti aset. Dalam CIM ini menjadi LinearShuntCompensator. Tanpa kapasitor ini, profil tegangan hasil load flow tidak akan cocok dengan sheet 13_TEGANGAN.
kapasitor_id * | gi_id * | jumlah_step | mvar_per_step * | mvar_total | skenario_id | status | sumber * | confidence * | dok_ref
KAP-GNYAR | GNYAR | 1 | 50 | 50 | BP-2026-05-15 | OPERASI | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 kotak 'Kapasitor Operasi'
KAP-SANUR | SANUR | 1 | 25 | 25 | BP-2026-05-15 | OPERASI | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 kotak 'Kapasitor Operasi'
KAP-PBIAN | PBIAN | 1 | 30 | 30 | BP-2026-05-15 | OPERASI | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 kotak 'Kapasitor Operasi'
KAP-KPL | KPL | 1 | 30 | 30 | BP-2026-05-15 | OPERASI | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan Gbr 6.2 kotak 'Kapasitor Operasi'

## 15_NERACA_DAYA
Neraca daya per tahun/skenario: berapa pasokan tersedia dibanding beban, dan berapa cadangan yang tersisa. Ini konteks yang menjelaskan MENGAPA sebuah skenario terlihat seperti itu, dan dipakai untuk memvalidasi hasil load flow. Kriteria cadangan Bali: N-1 unit terbesar (cadangan >= kapasitas unit terbesar). Catatan khas Bali: 270 dari 1.534 MW (18%) datang lewat SKLT kabel laut, bukan pembangkit lokal -- itu sebabnya gangguan busbar Gilimanuk bisa memicu island Bali. ambang_bbm_mw = beban sistem saat pembangkit BBM mulai wajib dioperasikan.
neraca_id * | skenario_id | tahun * | beban_puncak_mw * | basis_beban * | transfer_sklt_mw | kit_non_bbm_mw | kit_bbm_mw | dmn_total_mw | cadangan_mw | kriteria_cadangan * | unit_terbesar_mw | defisit_n1_mw | defisit_n11_mw | ambang_bbm_mw | sumber * | confidence * | dok_ref | catatan
NRC-BALI-2026-RLS | BP-2026-05-15 | 2026 | 1296 | REALISASI | 270 | 598 | 666 | 1534 | 238 | N-1 UNIT TERBESAR |  |  |  | 870 | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 239-240 | Realisasi 15 Mei 2026 19:00 WITA. Cadangan 238 MW (18,4%).
NRC-BALI-2026-ROT |  | 2026 | 1425 | ASUMSI_ROT | 270 | 598 | 666 | 1534 | 109 | N-1 UNIT TERBESAR | 161 | 52 | 177 | 870 | BUKU_KERAWANAN | VERIFIED | Kerawanan hal. 239-240 | Basis perencanaan. Cadangan 109 MW (7,6%) -> defisit 52 MW saat N-1, 177 MW saat N-1-1. unit_terbesar_mw 161 MW adalah TURUNAN (109-52+... ), bukan angka tercetak: tandai ulang bila ada data unit.
NRC-BALI-2025 |  | 2025 | 1264 | REALISASI | [5 empty] | N-1 UNIT TERBESAR |  |  |  |  | BUKU_KERAWANAN | INFERRED | Kerawanan hal. 237 | Puncak 14 Oktober 2025 19:00 WITA. Komposisi DMN 2025 tidak dinyatakan.

## 09_ASUMSI
REGISTER ASUMSI. Setiap nilai ber-confidence ASSUMED wajib punya baris di sini. Inilah yang membedakan asumsi dari fakta enam bulan kemudian, dan yang diekspor menjadi plnnmm:provenance/confidence pada CIM.
asumsi_id * | ref_sheet * | ref_id * | field * | nilai * | dasar_asumsi * | pengusul | tgl | status_review
ASM-001 | 07_BEBAN | BEBAN-NEG-2026-09 | p_mw per trafo | 14.4 | 28,8 MW dibagi rata ke 2 trafo 30 MVA; buku tidak menyatakan pembagian |  |  | BELUM
ASM-002 | 02_BAY | GIL-150-BAY-GEN1 | template_id | BAY_GEN_DB_150 | Susunan bay generator + GSU direkonstruksi dari 1 contoh; belum ada bukti SLD |  |  | BELUM
ASM-003 | 02_BAY | CLB-150-DIA-1 | template_id | BAY_DIAMETER_150 | Jumlah diameter GIS Celukan Bawang dibaca dari gambar SLD beresolusi rendah |  |  | BELUM
ASM-004 | 02_BAY | CLB-150-DIA-2 | template_id | BAY_DIAMETER_150 | Jumlah diameter GIS Celukan Bawang dibaca dari gambar SLD beresolusi rendah |  |  | BELUM
ASM-005 | 02_BAY | CLB-150-DIA-3 | template_id | BAY_DIAMETER_150 | Jumlah diameter GIS Celukan Bawang dibaca dari gambar SLD beresolusi rendah |  |  | BELUM
ASM-006 | 10_DIAMETER | CLB-DIA-1 | posisi_2 | (kosong) | Pasangan sirkit pada tiap diameter belum terbaca; perlu SLD resolusi penuh |  |  | BELUM
ASM-007 | 10_DIAMETER | CLB-DIA-2 | posisi_2 | (kosong) | Pasangan sirkit pada tiap diameter belum terbaca; perlu SLD resolusi penuh |  |  | BELUM
ASM-008 | 10_DIAMETER | CLB-DIA-3 | posisi_2 | TFT 60 MVA | Pasangan TFT dengan U3 dibaca dari gambar; perlu konfirmasi |  |  | BELUM
ASM-009 | 08_PEMBANGKIT | PSG-KIT-279 | klasifikasi | PEMBANGKITAN | Semula dicatat sebagai beban; total 1.433 MW > puncak 1.296 MW. Kerawanan hal. 240: Pesanggaran pusat pembangkit BBM. Dipindah ke pembangkitan. |  |  | SELESAI
ASM-010 | 07_BEBAN | BEBAN-PMR-BP26 | p_mw | 64.7 | Pemaron punya panah pembangkitan dan beban; arah panah 64,7 MW belum pasti |  |  | BELUM
ASM-011 | 13_TEGANGAN | TEG-NEG-BP26 | kv_terukur | 391.0 | 391,0 kV pada sistem 150 kV = 2,61 pu. Hampir pasti salah baca atau salah cetak; jangan dipakai. |  |  | BELUM
ASM-012 | 08_PEMBANGKIT | PSGAIS-KIT | mw_maks | 159.6 | Angka snapshot dari gambar, bukan kapasitas terpasang |  |  | BELUM
ASM-013 | 08_PEMBANGKIT | PSG-KIT-279 | gi_id | PSG-GIS | Pembagian 279,5 MW antara AIS dan GIS Pesanggaran belum terbaca; perlu SLD resolusi penuh |  |  | BELUM
ASM-014 | 15_NERACA_DAYA | NRC-BALI-2026-ROT | unit_terbesar_mw | 161.0 | Turunan dari cadangan 109 MW dan defisit N-1 52 MW; buku tidak mencetak kapasitas unit terbesar |  |  | BELUM